- 报价人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 武汉市第三医院未来科技城院区期建设项目暂估价项目（热交换系统（卫生热水）采购安装） |
| 2 | 项目编号 | / |
| 3 | 询价人 | 武汉市第三医院 |
| 4 | 询价内容 | 武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目暂估价项目热交换系统（卫生热水）采购安装招标前询价； |
| 5 | 报价人资格要求 | 见本询价文件第一章要求 |
| 6 | 报价文件递交截止时间及递交地点 | 详见本询价文件第一章要求 |
| 7 | 响应报价 | 按采购清单进行报价，币种均采用人民币。 |
| 8 | 保证金金额 | 无 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审合格制 |
| 10 | 报价文件装订 | 胶状方式装订，外形平面尺寸为A4纸型，不能活页装订 |
| 11 | 推荐成交候选报价人数量 | 无。本次询价为招标前询价，不作为成交供货的采购活动。 |
| 其他 要求 | - 一、响应文件编制基本要求及递交 1、报价人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容）。 2、响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则按照无效报价处理。 3、响应文件包括：1）正本一份，副本一份；2）单独提供（不密封）的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书） 4、响应文件的密封和标记 4.1响应文件应进行包装、加贴封条，并在外封套的封口处加盖报价人单位章。 4.2响应文件封套上应写明项目名称、报价人名称及“（询价时间）前不得启封”的字样。 4.3未按上述两条要求密封和加写标记的响应文件，询价人应予拒收。 5、响应文件的递交 5.1报价人应在本章报价人须知前附表规定的报价截止时间前递交报价文件。 5.2除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的响应文件不予退还。 5.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。 6、报价文件的组成 包括但不限于本询价文件第四章的格式要求。 7、响应文件有效期 本项目报价有效期为规定的报价截止之日算起（60）日历日，在此期间内报价有效。 8、报价合理性说明：询价人认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价或以低于成本的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，询价人可认为其报价无效。 |  |

- 询价内容

- 一、项目概况

1.1项目名称：武汉市第三医院未来科技城院区期建设项目暂估价项目（热交换系统（卫生热水）采购安装）

1.2项目地点：武汉市东湖新技术开发区长江存储器基地北侧，湖港路以北，未来三路以西

1.3询价范围：本次采购及安装设备总量为 30台/套/组,包括但不限于供热系统设计、制造、供货、运输、保险、仓储、安装、调试及初验、试运行、人员培训、报检及通过验收，售后服务、易损件清单及价格（由报价人另附）、质保期内的保养费用等的采购及安装费用。

1.4工作界面划分

1、设备转运、吊装、调试由设备供应方承担。

2、该系统主进水和出水管道由总包方施工至设备接口处（含阀门），由设备供应方连接到设备上。

3、总包方将设备用电送至该设备电源箱（含电源箱），出线由设备供应方实施。

4、设备内部的管道、强弱电由设备供应方实施。

5、设备安装混凝土基础、预留预埋由总包实施。

6、总包方负责督促分包方落实验收并对验收负总责。

- 二、询价清单及技术参数

2.1询价清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式高效恒温半容积式水加热器机组HTRJ-BVT/W-2.5*2-1.6 | 套 | 2 |  |
| 2 | 银离子消毒器 | 套 | 4 |  |
| 3 | 太阳能集热器 | 组 | 6 |  |
| 4 | 空气源热泵机组CAHP-PI-42 | 台 | 6 |  |
| 5 | 加热水箱CAHP-TANK | 台 | 6 |  |
| 6 | 半容积式换热器 | 台 | 2 |  |
| 7 | 卧式储热水箱 | 台 | 4 |  |

2.2技术参数及相关要求

设备技术要求：

| 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式高效恒温半容积式水加热器机组HTRJ-BVT/W-2.5*2-1.6 | 一体化热水换热机组:HTRJ-BVT/-2.5X2-1.6，单台换热器参数：HRV-02-2.5(1.6/1.6)，储水容积：2.5³，加热面积11.9m²，壳体采用S30408,盘管紫铜TP2，厚度不少于1.2mm； 热水系统循环泵：WILA50/16-1.1/2, Q=11m/h,H=16m,N=1.1kw/台，一用一备； 热水膨胀罐NP1000L，P=1.6MPa； 1.罐体内不能有嗜肺军团菌，提供菌类检测报告； 2. 罐体内恒温，即罐内顶部、中部和底部温度一致； 3. 传热系数K值不低于1500W/(㎡.K)，提供热工检测报告。 | 套 | 2 | 成套设备，配备循环泵，膨胀罐，每套设2台换热器，均用，互为备用 |
| 银离子消毒器 | ISID-40,系统容量40m³，功率≯36W，可定时启动，银离子启动时需启动热水循环泵。与循环泵具有互锁功能，提供多种运行模式，基本、流量、浓度、冲击等四种模式。 - 银离子消毒器设备需通过专业检测机构的涉水安全检测，水样满足生活热水水质标准CJ/T521-2018。 2. 消毒器出口端银离子浓度需≤0.08mg/L,在系统管网末梢≤0.05mg/L。 - 自动倒极，防止结垢，均匀消耗银片，精准控制输出可调恒电流，误差±2mA，银离子浓度偏差可控制±10%。 - 银离子消毒器设置故障、银片更换报警。当银离子消毒器出现故障或需要更换银片时自动报警。 - 两片电极材质均为99.9%银片。 6. 对 嗜肺军团菌、大肠杆菌灭 活 率 ≥99.9% ，能提供第三方权威机构检测 报告。 7. 技术成熟\ 可靠获得过建筑应用领域主管部门推荐使用证书 8. 温度范围：4-70 ℃；压力适用范围： ≤ 1.6 MPa. 9. 机电一体， PLC 微电脑控制，以太网数据传输接口 | 套 | 4 | 每个集中热水供水系统设置1套 |
| 太阳能集热器 | 平板型集热器，单片2m²，每组6片，单组12m² | 组 | 6 | 集热面积72m2 |
| 空气源热泵机组CAHP-PI-42 | 额定电压/频率 380V 3N~50Hz,热泵额定制热量≥42kw，额定输入功率≤10.5kw，最大输入功率≥13.7kw（配电功率）； COP≥4.4，一级或二级能效，防水等级：IPX≥4； 制冷剂：R410A，水系统最高承压≥1.0MPa； 适用环境温度：-10~48℃。 | 台 | 6 | 根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021（全文强制执行）中3.4.3条要求，空气源热泵COP应达到4.40以上，此产品COP=42/9.13=4.60，满足标准要求。 |
| 加热水箱CAHP-TANK | 容积455L，电功率18kW，尺寸：φ712*861*1712mm | 台 | 6 |  |
| 半容积式换热器 | 单台换热器参数：HRV-02-3.0(1.6/1.6)，储水容积：3.0m³，加热面积:10m²，壳体采用S30408,盘管紫铜TP2，厚度不少于1.2mm； 1.罐体内不能有嗜肺军团菌，提供菌类检测报告； 2. 罐体内恒温，即罐内顶部、中部和底部温度一致； 3. 传热系数K值不低于1500W/(㎡.K)，提供热工检测报告。 | 台 | 2 | 太阳能集热水箱 |
| 卧式储热水箱 | V=6m³，壳体S30408,承压1.6Mpa | 台 | 4 |  |

半容积式浮动盘管换热器设备制造材质及工艺要求

1、壳体材质为碳钢（Q235-B），壳体内壁衬厚度为1.2mm 紫铜板（T2）。采用拼缝咬口焊接，所有内衬铜板焊缝做着色检测，保证焊缝无渗漏。

2、换热盘管束为紫铜管,T2,厚度1.0㎜.

3、换热盘管可在水中上下、左右自由浮动和高频振动。具有自动除垢的作用。

4、浮动盘管在运行中噪声小，无冲击声。

5、壳体内部水温相同，容积利用率可达到100%。

6、换热器内部件包括管板、分水板、热水进出口均需使用304不锈钢材料。

7、壳程阻力不超过10kPa，管程阻力不超过30kPa。

8、预留可增添相等于原换热功能20%供热能力。

半容积式换热器随机配套；

1、单台换热设备根据设计压力配置：安全阀、压力表、温度计、疏水器、温控阀、防真空阀。

2、单台换热设备配均配套进口温度控制系统：温度传感器、温度控制器与温度控制阀应为西门子或霍尼韦尔。

膨胀罐；

碳钢

相关规范要求，但不限于此：

《压力容器安全技术监察规程》

《钢制压力容器》GB150-2011

《管壳式换热器》GB151-2014

《生活锅炉热效率及热工试验方法 》GB/T10820－2011

《压力容器无损检测》JB4730-2005

《压力容器涂敷与运输包装》NBT 10558-2021

保护处理措施：

所有金属部件，除已经过防锈、防腐蚀处理，或使用防锈、防腐蚀金属制成者外，均须在厂内按下列标准进行彻底的清洁、防锈、防腐蚀处理及上外漆：

1. 喷砂清理 -S/S 2.5

2. 铬酸锌底漆 -120 微米

3. 聚氨基甲酸酯 -30 微米

4. 外层面漆 -两层

其他要求：

1）热媒供回水管材：无缝钢管

2）卫生热水供水回水管材及配件：304不锈钢

3）温度计、阀门、安全阀、压力表等：国内知名品牌

4）转换开关、断路器、接触器等：施耐德、西门子、ABB。

5、其它技术服务及售后要求

1、技术资料：供应商拟向询价人提供以下技术资料，相关成本应考虑在总报价内：安装图；构件、机械安装图；安装手册；维修手册；安装和检测验收报告；零部件和易损件目录；

2、在备品、备件和易损件停止生产的情况下，供应商应在停产日 60 日前将拟停止生产的计划通知询价人，使询价人有足够的时间采购所需的备件；供应商应向询价人提供安装、维修所需的特殊专用工具及其清单，其费用包括在报价的总价内。

3、人员培训：供应商负责免费提供中文培训材料为询价人提供技术培训。负责免费在设备的安装现场对询价人 3 名使用、维修人员进行为期一周的操作、维修及日常维护的培训。

4、合同签订后 10 天内，供应商必须根据机房条件，提供机房布置、设备基础等土建结构预埋件、留孔图及土建相关资料给询价人，询价人收到图纸后 10 天内，经确认后返还给供应商。

5、质保期从工程整体验收之日起计，质保期不低于24个月。在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、保养、压力表及安全阀定时效验等工作。具体的操作程序和内容必须在报价时说明。

6、设备如需办理特种设备许可证的由供应商办理。

- 三、其他相关服务要求

/

- 报价文件格式

不限于以下内容，如未提供，询价人有权拒绝其报价文件：

报价文件

（正本/副本）

项目名称：

报价人名称：

日      期：       年       月       日

参考（格式）文件说明：

目  录

- 附件1

报  价  函

致：（询价人名称）

根据贵方 (项目名称) 项目的询价文件要求，我方代表签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价人名称、地址）提交下述文件（正本一份和副本一份）：

1.报价函(附件1)；

2.报价一览表(附件2)；

3.法人代表授权书(附件3)；

4.资格证明材料(附件4)；

5.技术偏离说明表(附件5)；

6.本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料(附件6)。

本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料。

在此，我方宣布同意如下：

1.就本次询价，我方的总报价为（            ）；

2.本报价有效期为自报价日起（   ）个日历日；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料；

4.与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

法人（负责人）代表或授权代表签字：

报价人名称(公章)：

2023年   月   日

- 附件2

2-1报价一览表

| 报价内容 | 武汉市第三医院未来科技城院区期建设项目暂估价项目（热交换系统（卫生热水）采购安装） |
| --- | --- |
| 总报价（元） |  |
| 备注 |  |

报价人法定代表人或法定代表人授权代表签字：________________________

报价人名称（签章）：_______________________

时                间：_____年_____月_____日

- 附件3

法人代表授权书

（询价人名称）：

（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称）的报价，并以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自   年   月   日至   年   月   日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：            被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：            身份证号码：

电话：                         电话（手机）：

传真：                         办公电话/传真：

粘贴被授权人身份证（正反复印件）

- 附件4

资格证明材料

1、报价人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、报价人须为具有独立法人资格的供热设备制造商或代理商；

3、报价人未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中（以报价当天询价人查询结果为准）；

4、如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定；

5、报价人近三年（2020 年1月至今）至少完成过1项单项合同额大于140万的供热设备的销售和安装业绩。（提供中标网站截图或销售及安装合同等资料复印件）；

6、本项目不接受联合体。

资格要求为本次报价人应具备的基本条件，参与询价的报价人必须满足资格要求的所有条款，并按照规定在询价文件中提交资格证明文件。未按要求提交的报价人，其询价被视为无效；所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件（要求提供复印件的提供复印件）

- 附件5

技术偏离说明表

| 序号 | 询价文件要求的技术参数 | 报价文件响应的技术参数 | 偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1、上述表格可进行扩展；

2、报价人对与本询价文件中要求的技术参数有偏离的情况，应在上述表格进行列明，并说明偏离情况；如与本询价文件中要求的技术参数无偏离的，可不填写上表，询价人将视为报价人完全响应询价文件中要求的技术参数。

报价人法定代表人或法定代表人授权代表签字：________________________

报价人名称（签章）：_______________________

时                间：_____年_____月_____日

- 附件6

本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料。